# Załącznik nr 1

# Opis przedmiotu zamówienia – Kotłownie Gazowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

a)  bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni gazowych zlokalizowanych na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach

b) sporządzenie każdorazowo protokołu z przeglądu podpisanego przez osobę wykonującą przegląd, potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

# Zestawienie obiektów i rodzajów kotłowni:

1.ZOS przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach kotłownia  wyposażona w dwa kotły typu Remeha 500/13 z palnikami gazowymi Riello typ RS 100, oraz  RLS 130, o łącznej mocy ok. 2 MW  - 6  razy w roku (styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad)

2.Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Bocznej 15, w Kielcach– o mocy 1,5 MW wyposażona w dwa kotły typu VITOPLEX 100 720 KW z palnikami gazowymi Wielo typ RS 70 – 1 raz na kwartał  (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

3.Hotel „MARATON”przy ul. Bocznej 15w Kielcach- o mocy 400 KW wyposażona w dwa kotły VITOPLEX 200  – 1 raz na kwartał  (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

4.Pływalnia „Delfin” ul. Krakowska 2 w Kielcach -  o mocy 720 KW,2 kotły VIESSMANN typ  SM  072 – 1 raz na kwartał  (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

5.Stadion Piłkarski  przy ul. Szczepaniaka 29 o mocy 170kW, 1 kocioł Vitoplex 300  – 
1 raz na kwartał  (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

5. Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach – kotłownia o mocy 170kW,                      1 kocioł Vitoplex 300 – 1 raz na kwartał  (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

6. Hala Widowiskowo-Sportowa l. Żytnia 1 w Kielcach –  kotłownia wyposażona w kocioł CO+CWU P-320 -435kW ( SCHAFER DOMOBLOCK „N” )– 1 raz na kwartał  (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

Serwisant zobowiązany jest do dokonywania:

a)	serwisowych przeglądów okresowych urządzeń technologicznych zainstalowanych w kotłowni tj.: kotłów, palników, podgrzewaczy cw, naczyń wzbiorczych, pomp obiegowych, zaworów regulacyjnych, filtrów, układów stabilizacji ciśnienia, stacji zmiękczania oraz automatyki kotłowni i aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego zgodnie z warunkami gwarancyjnymi i wymaganiami producentów poszczególnych urządzeń,

b)	bieżących czynności kontrolno – pomiarowych oraz utrzymania odpowiednich dla Użytkownika parametrów technologicznych w zakresie kotłowni,

c)	nadzoru poprzez cykliczne sprawdzanie prawidłowego funkcjonowania kotłowni

d)	informowania Zamawiającego o stanie technicznym kotłowni oraz potrzebach wymiany części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

e)	niezwłocznego  reagowania i podjęcia działań na wynikłe zakłócenia lub awarie w ciągu nie więcej jak 4 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego

f)	gotowości serwisowej całodobowej,

g)	wykrywania i usuwania drobnych usterek, w pracy urządzeń kotłowni oraz kasowania alarmów w ramach istniejącego wynagrodzenia,

h)	czynnego uczestnictwa w okresowych kontrolach urządzeń dozorowych dokonywanych przez  Urząd Dozoru Technicznego w ramach istniejącego wynagrodzenia (wykonywanie poleceń pracownika UDT)

- Przeprowadzenie kontroli i konserwacji pracy kotłów polega w szczególności na:

  - 1 raz do roku (styczeń) dokonywanie analizy spalin i regulacji palnika dla uzyskania maksymalnej sprawności i minimalnej emisji substancji szkodliwych – dołączyć komputerowy pomiar spalania wraz z wydrukiem

  - 1 raz do roku (lipiec, sierpień) czyszczenie komory spalania ( płomienic i płomieniówek )

  - 1 raz do roku (lipiec, sierpień) czyszczenie palnika,

  - regulacja obiegów grzewczych przez zmiany nastaw sterownika kotła,

  - kontroli czujników zainstalowanych w kotłach i w instalacji grzewczej,

  - korygowaniu współczynnika krzywej grzewczej, mając na uwadze minimalizowanie kosztów wytwarzania ciepła,

  - sprawdzanie zadziałania zabezpieczeń kotłowni i konserwacja urządzeń zabezpieczających,

  - sprawdzanie szczelności systemu gazowego,

  - kontrola systemu wykrywania gazu,

- Przeprowadzanie kontroli instalacji c.o, c.w.u. i z.w. w pomieszczeniu kotłowni polega na:

a) wykonywanie przeglądów i konserwacji pozostałych urządzeń oraz automatyki zamontowanych w kotłowni

b) dokonywanie kontroli i konserwacji naczyń ciśnieniowych, kontroli i sprawdzaniu sprawności zadziałania zaworów bezpieczeństwa,

c) 1 raz do roku usuwanie nagromadzonego osadu z magnetoodmulacza,

f) 1 razy do roku płukanie ogrzewacza  z osadu,

g) 4 razy do roku płukanie wsteczne filtrów ciepłej wody użytkowej,

h) sprawdzenie łożysk i uszczelnień pomp, oraz konserwacja zaworów odcinających i regulujących (każdorazowo przy przeglądzie zamknięcie i otwarcie zaworów).

i) przegląd urządzeń uzdatniających wodę oraz analiza  jakości wody w układzie (stacje zmiękczania wody)

j) sprawdzanie stanu wody w instalacji i odpowietrzenie instalacji oraz uzupełnienie w przypadku wystąpienia ubytków wody w obiegu grzewczym.

k) sprawdzenie, ewentualnie wymiana anod magnetycznych w zasobnikach c.w.u

- Pozostałe wymagania:

a) prowadzenie książki pracy i eksploatacji kotłowni gazowych. Potwierdzania co przegląd prawidłowej pracy kotłowni w książce pracy oraz wpisania wykonanych czynności zgodnie z wymaganymi terminami.

b) sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu protokołu z przeglądu i konserwacji urządzeń (podpisanego przez osobę uprawnioną Wykonawcy  oraz potwierdzonego przez odpowiednią osobę Zamawiającego z danego obiektu).

c) wykonywanie dozoru i konserwacji kotłowni przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia:

Świadectwo kwalifikacyjne E1, D1 (urządzenia, instalacje elektroenergetyczne 
o napięciu nie wyższym niż 1 kV).

Świadectwo kwalifikacyjne E2, D2 (kotły na paliwa gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi do 100 o C.)

Świadectwo kwalifikacyjne E3, D3 (urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.

d) wykrywania i usuwania usterek, w pracy urządzeń kotłowni oraz kasowania alarmów 
w ramach istniejącego wynagrodzenia,

e) w przypadku pojawienia się w toku realizacji niniejszej umowy konieczności usunięcia awarii, związanej z potrzebą zakupu części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do ich zakupu i zamontowania po uprzednim pisemnym zleceniu przez Zamawiającego. Na zakupione części i podzespoły Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta montowanych części i podzespołów

f)usługi dotyczące poważniejszych napraw nie wchodzących w zakres umowy serwisowej będą realizowane na podstawie odrębnych pisemnych zleceń.

g) utrzymywanie w stanie sprawności i poprawności działania układu SZR odpowiedzialnego za pracę kotłowni- dotyczy kotłowni wyposażonych w taki układ.

# Załącznik nr 2

# Zestawienie ofertowe  – Kotłownie gazowe

| l.p. | Obiekt | Cena brutto za jeden przegląd w zł | Ilość przeglądów w roku | Terminy wykonania przeglądów | Wartość brutto w zł ( kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ZOS przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach |  | 6 | styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad |  |
| 2 | Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15, w Kielcach |  | 4 | styczeń, kwiecień, lipiec, październik |  |
| 3 | Hotel „MARATON” przy ul. Bocznej 15w Kielcach |  | 4 | styczeń, kwiecień, lipiec, październik |  |
| 4 | Pływalnia „Delfin” ul. Krakowska 2 w Kielcach |  | 4 | styczeń, kwiecień, lipiec, październik |  |
| 5 | Stadion Piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 |  | 4 | styczeń, kwiecień, lipiec, październik |  |
| 6 | Hala Widowiskowo-Sportowa l. Żytnia 1 w Kielcach |  | 4 | styczeń, kwiecień, lipiec, październik |  |
| 7 | OBIEKTY RAZEM |  | 28 | ………………………………………*) (suma poz. od 1 do 6) |  |

……………………………………………..

# Data i podpis składającego ofertę

# Załącznik nr 3

# UMOWA SERWISOWA NR

zawarta w dniu …………………………..r. w Kielcach pomiędzy:

### Gminą Kielce - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, 959-19-55-792

reprezentowanym przez: Wojciecha Dębskiego – Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:………………………………………………………………………………………………

zwanym: zamiennie Wykonawcą lub Serwisantem.

W rezultacie  wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę , w ramach rozeznania rynku i w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy pzp - Strony zawierają umowę   następującej treści:

§ 1

# Przedmiot umowy

Serwisant / Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług polegających na dokonywaniu bieżącego nadzoru i  konserwacji, oraz czynności  kontrolno-pomiarowych i serwisowych kotłowni gazowych zlokalizowanych w Kielcach w Hotelu „STADION”  ul. Ściegiennego 8,   Wielofunkcyjnej Hali Sportowej ul. Boczna 15, Hotelu „MARATON” ul. Boczna 15,   i Pływalni „DELFIN” ul. Krakowska 2, Stadionu Piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29,Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1 w Kielcach -  na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z instrukcjami obsługi kotłowni i dokumentacją techniczno-ruchową.

§ 2

# Termin realizacji

# Umowa zostaje zawarta na okres  od dn. 01.01.2015 r.   do dn.  31.12.2015 r .

§ 3

# Prawa i obowiązki Stron

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

#### 1) zapewnienia dostawy paliwa tj. gazu ziemnego o parametrach wynikających z instrukcji obsługi kotłowni,

#### 2) zapewnienia ciągłości zasilania elektrycznego kotłowni (energia elektryczna o parametrach wynikających z instrukcji obsługi kotłowni),

3) zapewnienia ciągłości zasilania w wodę i odprowadzanie ścieków,

4) zawiadamiania w formie telefonicznej Serwisanta o terminach włączenia i wyłączenia poszczególnych obiegów grzewczych, c.w.u. , oraz obiegu ogrzewania zaplecza stadionu oraz płyty boiskowej zlokalizowanych przy ul. Ściegiennego 8,

5) dostarczenia instrukcji funkcjonowania ogrzewania murawy, wg której Serwisant będzie ustawiał parametry zasilania płyty boiskowej,

6) zapewnienia swobodnego całodobowego dostępu na teren kotłowni oraz do pomieszczeń towarzyszących.

2. Serwisant zobowiązany jest do:

- dokonywania serwisowych przeglądów okresowych urządzeń technologicznych zainstalowanych w kotłowni  tj.: kotłów, palników, podgrzewaczy cwu, naczyń wzbiorczych, pomp obiegowych, zaworów regulacyjnych, filtrów, układów stabilizacji ciśnienia, stacji zmiękczania oraz automatyki kotłowni i aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego zgodnie z warunkami gwarancyjnymi i wymaganiami producentów,

- dokonywania bieżących czynności kontrolno – pomiarowych oraz utrzymania odpowiednich dla użytkownika kotłowni parametrów technologicznych,

- nadzoru poprzez cykliczne sprawdzanie prawidłowego funkcjonowania kotłowni,

- informowania Zamawiającego o stanie technicznym kotłowni oraz potrzebach wymiany części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,

- niezwłocznego reagowania i podjęcia działań mających na celu usuniecie zakłóceń lub awarii w ciągu nie więcej jak 4 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego,

- zapewnienia całodobowej gotowości serwisowej,

- wykrywania i usuwania drobnych usterek w pracy urządzeń kotłowni oraz kasowania alarmów w ramach istniejącego wynagrodzenia,

- czynne uczestnictwo w okresowych kontrolach urządzeń dozorowych dokonywanych przez  Urząd Dozoru Technicznego w ramach istniejącego wynagrodzenia (wykonywanie poleceń pracownika UDT).

3. Przeprowadzenie przez Serwisanta kontroli i konserwacji pracy kotłów polega w szczególności na:

1) dokonywaniu jeden raz do roku, w styczniu, analizy spalin i regulacji palnika dla uzyskania maksymalnej sprawności i minimalnej emisji substancji szkodliwych,

2) przedłożeniu Zamawiającemu komputerowego pomiaru spalania wraz z wydrukiem,

3) dokonywaniu jeden raz do roku (lipiec lub sierpień) czyszczenia komory spalania i czyszczenia palnika ( płomienic i płomieniówek )

4) regulacji obiegów grzewczych przez zmiany nastaw sterownika kotła,

5) kontroli czujników zainstalowanych w kotłach i w instalacji grzewczej,

6) korygowaniu współczynnika krzywej grzewczej, w celu zminimalizowania kosztów wytwarzania ciepła,

7) sprawdzaniu działania zabezpieczeń kotłowni i konserwacja urządzeń zabezpieczających,

8) sprawdzaniu szczelności systemu gazowego,

9) kontroli systemu wykrywania gazu.

4. Przeprowadzanie przez Serwisanta kontroli instalacji c.o, c.w.u. i z.w. w pomieszczeniu kotłowni polega w szczególności na:

1) wykonywaniu przeglądów i konserwacji pozostałych urządzeń oraz automatyki zamontowanych w kotłowni,

2) dokonywaniu kontroli i konserwacji naczyń ciśnieniowych, kontroli i sprawdzeniu sprawności zadziałania zaworów bezpieczeństwa,

3) usuwaniu jeden raz do roku (lipiec lub sierpień) nagromadzonego osadu z magnetoodmulacza,

4) płukaniu jeden raz do roku (lipiec lub sierpień) ogrzewacza z osadu,

5) wstecznym płukaniu cztery razy do roku (1 raz na kwartał) filtrów ciepłej wody użytkowej,

6) sprawdzeniu łożysk i uszczelnień pomp, oraz konserwacji zaworów odcinających i regulujących (każdorazowo przy przeglądzie zamknięcie i otwarcie zaworów),

7) przeglądzie urządzeń uzdatniających wodę oraz analizie jakości wody w układzie (stacje zmiękczania wody),

8) sprawdzaniu stanu wody w instalacji i odpowietrzeniu instalacji oraz uzupełnieniu w przypadku wystąpienia ubytków wody w obiegu grzewczym,

9) sprawdzeniu i ewentualnej wymianie anod magnetycznych w zasobnikach c.w.u.

5. Pozostałe wymagania stawiane Serwisantowi:

1) prowadzenie książki pracy i eksploatacji kotłowni gazowych oraz potwierdzanie co przegląd prawidłowej pracy kotłowni w książce pracy oraz wpisanie wykonanych czynności zgodnie z wymaganymi terminami,

2) sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu protokołu przeglądu i konserwacji urządzeń (podpisanego przez osobę uprawnioną Wykonawcy  oraz potwierdzonego przez odpowiednią osobę Zamawiającego z danego obiektu)

3) wykonywanie dozoru i konserwacji kotłowni przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie:

Świadectwo kwalifikacyjne E1, D1 (urządzenia, instalacje elektroenergetyczne 
o napięciu nie wyższym niż 1 kV).

Świadectwo kwalifikacyjne E2, D2 (kotły na paliwa gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi do 100 o C.)

Świadectwo kwalifikacyjne E3, D3 (urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli posiadania uprawnień w momencie podejmowania czynności serwisowych przez pracownika Wykonawcy/Serwisanta.

4) wykrywanie i usuwanie drobnych usterek, w pracy urządzeń kotłowni oraz kasowanie alarmów w ramach istniejącego wynagrodzenia,

5) utrzymywanie w stanie sprawności i poprawności działania układu SZR odpowiedzialnego za pracę kotłowni- dotyczy kotłowni wyposażonych w taki układ.

6. W przypadku pojawienia się w toku realizacji niniejszej umowy konieczności usunięcia drobnej awarii, związanej z potrzebą zakupu części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do ich zakupu i zamontowania po uprzednim pisemnym zleceniu przez Zamawiającego. Na zakupione części i podzespoły Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta montowanych części i podzespołów.

7. Wykonywanie usług dotyczących poważniejszych napraw nie wchodzących w zakres umowy serwisowej następować będzie na podstawie odrębnych pisemnych zleceń.

§ 4

Postanowienia wspólne

1. Powiadomienia o nieprawidłowościach działania kotłowni następować będą drogą telefoniczną na następujące numery telefonów alarmowych Wykonawcy:………………

2. Uprawnionym Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Serwisantem jest:

1) Jacek Domoradzki  – Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych Kielce 
ul. Ściegiennego 8,  a w przypadku jego nieobecności Wojciech Wesołowski – Kierownik Obsługi Technicznej,

2) Dariusz Misiorowski – Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych Kielce 
ul. Boczna 15.

3) Dariusz Woźniak– Kierownik Obsługi Technicznej Pływalni przy ul. Krakowskiej 2.

4) Andrzej Tłuczyński – Kierownik Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1.

3. Przedstawicielem z ramienia Wykonawcy jest: …………………………………………...

4. Wykonawca oświadcza, że usługi będą wykonywane przez osoby posiadające  wymagane prawem i przepisami branżowymi uprawnienia.

§ 5

# Wynagrodzenie

1. Za wykonywanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy w wysokości:

1) za każdy przegląd kotłowni gazowej zlokalizowanej na terenie hotelu „STADION”:

# - kwotę ………………………………….... zł,

2) za każdy przegląd kotłowni gazowej zlokalizowanej na terenie Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15:

- kwotę …………………………………….. zł,

3) za każdy przegląd kotłowni gazowej zlokalizowanej na terenie hotelu „MARATON” :

-  kwotę …………………………………..... zł,

4) za każdy przegląd kotłowni gazowej zlokalizowanej na terenie Pływalni Miejskiej „Delfin”:

- kwotę …………………………………….. zł,

5) za każdy przegląd kotłowni gazowej zlokalizowanej na terenie Stadionu Piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29:

- kwotę ……………………………………… zł,

6) za każdy przegląd kotłowni gazowej zlokalizowanej na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej l. Żytnia 1 w Kielcach

- kwotę ……………………………………… zł

przy czym łączna wartość umowy za wszystkie przeglądy w 2015 r. wynosi: …………………zł.

3.W przypadku konieczności zakupu materiałów eksploatacyjnych (np. sól tabletkowana, glikol, itp.) oraz wymiany zużytych części lub urządzeń, Wykonawca, sporządzi protokół konieczności z podaniem ceny materiałów i przedstawi go do akceptacji uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.

4.W  okresie obowiązywania umowy, ceny za usługi wyszczególnione w ofercie Wykonawcy nie mogą ulec zmianie.

§ 6

# Warunki płatności

- Rozliczenie usługi nastąpi po wykonanym przeglądzie zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

- Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia protokołu z przeprowadzonej kontroli i konserwacji oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………………………………………..

- Za nieterminowe płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek.

- Wykonawca oświadcza że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP: …………………………………………………………………………

§ 7

# Zakres odpowiedzialności

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania swoich obowiązków zawartych w umowie z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte urządzeń oraz instalacji wod-kan., gazowej, elektrycznej i technologicznej kotłowni.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w kotłowni przez Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu bez wcześniejszego uzgodnienia.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i straty powstałe na skutek zaniedbania wykonania  przez Zamawiającego obowiązków określonych  w § 3  umowy.

- Wszelkie awarie kotłowni wynikające z winy Wykonawcy będą usuwane na jego koszt.

§ 8

# Kary umowne

- W przypadku opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 % kwoty rocznego wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 2 po pkt 5) za każdy dzień zwłoki.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonywanej usługi, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi.

- Wykonawca pokrywa wszelkie szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwie wykonanej usługi, a także zaniedbania jej wykonania.

- Kary umowne nie będą naliczane w przypadku niedotrzymania obowiązków Zamawiającego wymienionych w paragrafie § 3 jeżeli niewykonanie tych obowiązków będzie miało wpływ na zaistniałą szkodę.

§ 9

# Postanowienia końcowe

- Zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, w postaci aneksu do umowy.

- Umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili za porozumieniem stron.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy jest właściwy sąd z siedzibą w Kielcach.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY:							SERWISANT:

# Załącznik nr 4

…………………………………

# Nazwa i adres Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

(  dot. zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro)

na: ………………………………………………………………………………………

Ja/My  ( imię i nazwisko/imiona i nazwiska): ....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

jako upoważniony/upoważnieni  przedstawiciel/e Firmy

…………..……………………………………….....................................………………………

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas Firmy

oświadczam/y, że:

- Posiadam /y/ wymagane uprawnienia  do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam /y/ niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem  technicznym  i osobami zdolnymi   do wykonania zamówienia.

- Znajduje/my/ się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Zamówienia wykonuje/m/y należycie, bez szkody dla Zamawiającego.

………………………………………							                        ( miejscowość, data )				….………………………………………

(podpis/y/osoby/ób/ uprawnionej/ych/ do

złożenia oświadczenia